이천시 공고 제2012-384호

개인하수처리시설 설치기준

제1조 (목 적)

1. 이 지침은 개인하수처리시설의 제조 및 시공(설치)과 관련하여 불량제품 제조 및 부실시공(설치)으로 인하여 수질악화는 물론 2차 환경오염을 유발하고 있는 사항으로 이를 미연에 방지함으로서 이천시 관내 하천 및 호소 등에 대한 수질보전과 개선을 목적으로 함.

2. 이천시에 설치되는 개인하수처리시설을 제조, 설계, 시공하고자 하는 자는 기준에 따라 사업을 추진하는 것을 원칙으로 하되 국산기술의 우대조치와 관련된 규정은 적용하지 아니함.

제2조 (적용범위)

1. 본 지침은 하수도법 관련규정을 근거로 하여 개인하수처리시설의 설치신고 및 준공업무에 필요한 세부사항을 규정하여 적용

2. 본 지침은 하수도법 규정에 의해 등록된 개인하수처리시설과 처리공법(혐기성, 호기성 및 기타 생물학적 처리 포함)으로 설계된 개인하수처리시설에 적용(단, 신기술 및 인증된 공법에 대하여는 별도로 검토)

제3조 (공통사항)

1. 개인하수처리시설을 설치․변경하고자 하는 자는 개인하수처리시설 설계ㆍ시공업자로 하여금 설계ㆍ시공

2. 설계․시공을 위탁받은 시공업체는 하수도법 시행규칙 제52조 규정에 의한 설계ㆍ시공업자의 준수사항[별표 1] 및 개인하수처리시설의 설치기준[별표 2]에 따라 시공함과 아울러 개인하수처리시설 준공검사와 준공검사 이후에도 오수처리설이 정상적으로 유지ㆍ관리될 수 있도록 필요한 조치를 하여야 하며, 해당관청이 적정시공 및 유지관리에 대한 확인을 요청할 경우 특별한 사유가 없는 한 확인에 협조

3. 설계시공업체는 개인하수처리시설 설치신고 시(제작의뢰 포함) 설계시공업자의 준수사항과 개인하수처리시설의 설치기준에 따라 외압ㆍ하중 및 지반상태를 고려한 개인하수처리시설의 구조ㆍ강도에 관한 설계내역(두께, 보강링 등)과 시설의 상부 또는 측면의 하중으로 인하여 시설물의 보강이 필요한 경우에 대한 관련자료 및 제작의뢰의 경우 재질검사 성적서에 이를 확인할 수 있는 내용이 포함되어 제출

4. 개인하수처리시설 설치

가. 유량조정조

1) 유입된 오수를 폭기조 등 후속공정으로 24시간 균등 배분할 수 있는 에어리프트 또는 모터를 이용한 펌프를 사용하여 오수를 일정 유량으로 배분할 수 있도록 V-NOTCH, 바이패스 배관과 밸브 등의 구조를 갖추어 균등배분이 가능한 유량조절 장치를 설치

※ 처리능력에 맞는 유량조정장치의 구조와 규격을 구체적으로 제시

2) 유량조정조에는 저류된 하수의 침전으로 인한 부패를 방지함과 아울러 유출수의 수질을 균등화하기 위하여 기계식 또는 산기식 교반시설을 설치

※ 참고(개인하수처리시설 설계지침, 경기지역환경기술 개발센터, 공기량은 조의 폭과 수심을 고려하여 결정하며, 산기시의 경우 조의 유효용량 1㎥당 0.5~1.0㎥/hr의 공기가 필요)

나. 반응조(폭기조)

1) 오수 발생원에 따라 오수발생량 및 오염농도가 다르므로 반응조(폭기조)의 설계용량을 일률적으로 규정하기는 어려우나 일반적으로 가장 많이 사용되고 있는 접촉산화(접촉재, 여재, 메디아 등으로 칭하는 고체를 수중에 넣고 그 표면 또는 고체간의 공극에 생물막 또는 floc을 만들어 오수와 접촉시킴으로 처리하는 방법)법에 대하여 BOD 용적부하 등(kg․BOD/㎥․일)을 규정함으로 유입 BOD농도에 따른 반응조의 최소용적을 제시하여 반응조의 용량부족에 따른 처리효율 저하를 방지

가) 반응조는 최소 3실로 구성하여 각 처리단계별로 처리기준을 설계하고 각 실    마다 개별 산기관 설치(막분리 제외)

나) 수질기준 20ppm 이하 - BOD 용적부하 0.5kg/㎥․일 이하 및

폭기조  체류시간 16시간 이상

다) 수질기준 10ppm 이하 - BOD 용적부하 0.3kg/㎥․일 이하

라) 수질기준 5ppm 이하(막분리공법) - BOD 용적부하 0.4kg/㎥․일 이하

마) 유입수질기준 330ppm 시설 - BOD 용적부하 0.3kg/㎥․일 이하

※ 폭기조 용량

= [설계량(㎥/일)× 유입BOD농도(mg/ℓ)× 1000] ÷ BOD용적부하(kgBOD/㎥․일)

cf) 일부 설계의 경우 유량조정조의 처리효율을 인정하여 유입농도를 낮추어 용     적부하를 적용하는 사례가 있으므로 확인 필요

2) 반응조에 설치된 접촉재에 대하여는 제조사에 따라 다양한 처리효율과 필요길이(또는 충진율)가 제시되고 있는 사항이나 대부분의 공법에서 사용하고 있는 접촉재인 현수미생물접촉방법(H,B.C)에 대하여는 5~8g/m․일을 적용하여 필요량을 산정하며, 최소 100mm 이상의 여재 간격을 두고 설치

※ 기타 공법 등에 대하여는 필요량 및 설치간격에 대한 객관적 검토자료를 제     출토록 하여 확인

3) 또한 접촉재는 직접폭기에 의한 파손 및 변형으로 인해 부상되거나 미생물막의 강제탈락 등을 방지 위하여 폭기장치(산기관)로 부터 적정 간격을 두고 설치

반응조 내부의 압력 및 오니의 인발등의 과정에서도 접촉재가 변형되거나 파손되지 아니하는 재질과 구조(여재틀 고정 등)로 설치

위 사항에 대하여 관련도면을 제시하여 적정여부를 확인

4) 반응조에 설치되는 산기관은 종류에 따라 입경에 따른 산소용해율, 산기능력 등이 상이하므로 관련자료[입경, 산소 용해율, 산기능력(부하, 무부하시), 유효수심에 따른 실제 산기량 등]를 제출 및 산기공의 막힘과 산기부에 오수의 잡물질이 빨려 들어가거나 감기지 않는 구조임을 확인 할 수 있어야 함.

5) 반응조에 설치되는 산기관은 관련도면에 설치위치, 높이, 필요개수 등을 표기하여 반응조 전체에 대한 적정한 교반과 공기를 공급 할 수 있는 구조인지를 확인할 수 있도록 표기

6) 폭기조에 설치되는 산기관은 조내 하부바닥을 향하여 공기가 발생할 수 있도록 시공하고, 이때 산기관 높이는 하부바닥에서 상부쪽으로 약 35cm 이하 높이에 설치되도록 설계

다. 침전조

1) 침전(방류)조에는 월류부하 30㎥/m 이하의 월류웨어를 설치하되 맨홀 상부에서 설치 내역을 확인할 수 있는 구조로 설계

라. 방류조

1) 방류조는 맨홀 상부에서 설치 내역을 확인할 수 있어야 하며, 최소 4ℓ 이상의 채수가 가능한 용량과 구조로 설계 및 아웃렛에 월류웨어를 포함[별표10]

마. 기타사항

1) 유량조정조, 반응조, 침전조 등 각 실에 대한 오수의 이송시 T-배관을 유효수심의 상부로부터 1/2 이상의 길이[침전(방류)조의 경우는 2/3 이상]와 지름 100㎜ 이상의 형태로 설치하여 부유물질 또는 침전 슬러지의 이송을 최소화 할 수 있는 구조로 설치

2) 반송 및 리프트용 배관의 지름은 [별표9]를 참고하여 설치

3) 개인하수처리시설의 내부칸막이는 내구성을 갖도록 양면을 본체와 일체가 되도록 양쪽면에 대한 보강작업(오버링)을 하여 제작

4) 보강링 설치의 경우 개인하수처리시설 전체 길이에 대하여 내부에 1.5m 간격으로 구조물의 본체와 일체가 되도록 성형하여 설치하여야 하며, 임의적으로 보강링의 수를 줄이는 일이 없도록 설치

5) 맨홀의 경우 개인하수처리시설 내의 각시설의 설치를 육안으로 적정 확인할 수 있는 위치에 설계하고, 방류조의 경우 채수가 가능한 위치에 설치 (채수가 불가능할 경우 별도의 채수가 가능한 구조를 개인하수처리시설 후단에 설치)

6) 유입BOD 210m 이상 또는 방류수 수질기준 10ppm 이하의 처리시설은 고농도 및 협잡물 또는 유분 등을 1차 처리하여 개인하수처리시설의 처리 효율을 높이기 위한 [별표5]에 해당하는 전처리시설(FRP 부패정화조 또는 같은 용량의 전처리조)을 설치

제4조 (5ppm 이하로 배출하고자 하는 개인하수처리시설)

1. 중앙부처(환경청)에서 허가조건과 관련하여 제시한 공법을 준용하되 별도의 공법제시가 없는 경우 환경부로부터 환경신기술인증을 받은 공법 또는 막(membrane)을 이용한 공법을 적용 설치신고

2. 막(membrane)공법 세부설치기준

가. 막프레임(가드레일 포함)은 안전성 및 부식방지를 위해 SUS로 제작

나. 막프레임은 개인하수처리시설 바닥으로부터 200mm 이상의 위치에 설치 및 막프레임의 상부와 막분리조의 수면과는 최소 400mm 이상의 간격을 유지

다. 가드레일은 개인하수처리시설 하부 및 상부를 고정하여 막프레임을 안전하게 지지할수 있는 구조

라. 막프레임 상부와 수면사이에는 고장 또는 오작동을 방지할수 있는 시설을 설치

마. 막 세정을 위해 맨홀 크기는 막 프레임의 1.2배 이상의 크기로 설치

바. 분리막의 인장강도는 35,000 ~ 45,000 gf/fil 범위내로 설계

사. 각 조내 필요한 산소공급시설은 링 브로워를 설치하되, 교대 운전이 가능하도록 같은 용량의 브로워 2대를 설치 운영하여야 하며 설치기준은 아래와 같음

처리시설지름	HP
1,500 이하	1
1,500 이상 ∼ 2,200 이하	2
2,200 이상	3

※참조 : 세정공기량(N㎥/day)=프레임수 x 분리막투영면적(㎡) x 100㎥/㎡/hr x 24hr/day                 x 1.2(여유율)

아. 전기조작판(판넬)설치는 아래와 같은 시설물을 설치

1) 송풍기 : 조내 폭기 및 세정, 반송 등에 필요한 공기유입시설

2) 흡입펌프 : 막으로부터 처리수를 흡입할 수 있는 시설(권장압력 : 1/6 (HP)이상)

3) 차압계 : 막에 걸린 압력을 체크함으로써 막 세정시기와 이상 유무 확인을            위한 시설물

가. 초기압력 : 처리수 흡입에 따른 차압계 압력은 -22cmHg이하가 되도록 유지

나. 정상압력 : 처리수 흡입에 따른 차압계 압력은 -40cmHg이하가 되도록 유지

4) 타이머 : 교대타이머(24h Time)와 운전타이머(Twin Timer)를 각각 설치

3. 막(membrane)공법 관리기준

가. 막은 1년에 1∼2회 정도 세정

(단, 차압계의 압력이 -40cmHg이상으로 상승시 필히 세정)

나. 흡입펌프 가동시는 항상 브로워를 가동시켜 막 손상을 예방

다. 폭기조내 처리수의 체류시간(SRT)은 12 ∼ 15시간 이상 유지

제5조 (사전검사 및 준공검사)

1. 사전검사

가. 1차 사전검사

1) 검사항목 : 재질검사 및 기계장치(브러워, 컴퓨터 등 규격검사)

2) 검사대상 : 이천시에 설치하는 모든 개인하수처리시설(읍ㆍ면ㆍ동 포함)

3) 검사내용

가) 개인하수처리시설의 정상적인 제품여부를 확인하기 위하여 사전검사(사전      검사를 받지 않고 설치 시 제품의 정확한 검사를 실시하기 어렵기 때문에      다시 지상으로 빼내어야 한다)를 실시하며, 개인하수처리시설 제품검사(콘      크리트 BOX 설치상태, 개인하수처리시설 격판 재질 및 두께, 수밀성,접촉      여재의 재질, 설치상태 및 산기관 TYPE, AIR LIFT 설치상태, V-NOTCH       상의 BY-PASS 설치 상태 등)를 수행한다.

나) 오수처리설의 두께(격벽 포함)에 대하여 1차 초음파 측정기로 두께를 측정      하고, 측정값이 불규칙하고 두께가 미달된다고 판단될 경우 천공하여 측정      을 실시하며, 재질이 의심스러울 경우 샘플을 채취하여 검사기관에 의뢰한다.

다) 콘크리트 박스의 설치상태를 확인하여 수평상태, 높이, 길이 등을 검사하여      개인하수처리시설이 적당하게 설치될 수 있는지를 확인한다.

라) 산기관의 종류 및 설치위치가 설계도면 및 사양서와 일치하는지 확인한다.

나. 2차 사전검사

1) 개인하수처리시설을 안착 후 1/2 상부 되메우기가 끝난 후 설치현장에서 실시

2) 격벽의 적정 실치여부를 확인하기 위해 홀수조 마다 물을 격벽상단까지 가득   채운 후 현장검사 실시

3) 격벽 파손 및 누수 시 즉시 교환(보수 및 수리 불가)

다. 사전검사 불합격 시 조치사항

1) 해당 제품 설계 및 제조업자의 제품을 최소 6개월 이상 반입금지

2) 기존에 접수된 제품 설치 불가

2. 준공검사

가. 개인하수처리시설 등이 설치기준 등에 적합하게 설치(시공) 되었는지를 시공업체 입회하에 준공검사를 실시한다.

나. 당해시설의 제조업자의 상호, 등록번호, 처리공법 및 처리용량 등의 중요치수가 명시된 설계도서 및 당해시설의 설치기준에 적합하게 설치되었는지 여부를 확인한다.

다. 가동상태확인기기 등의 제어부위(유량, 폭기, 반송, 소포 등)에 설계내역에 따른 브로워의 적정 연결상태와 각 제어부위가 독립적인 운영이 가능한지 여부(시간조절 기능)를 시공업체가 시연하도록 하여 확인을 실시한다. (막공법의 경우 수동운전을 통해 각조의 독립적 제어 여부를 확인한다)

제6조 (기타사항)

1. 개인하수처리시설에 대한 방류수수질 검사 결과 배출허용기준이 초과되어 행정처분을 받을 경우 건축주 또는 관리업체가 행정처분 이행완료보고서 제출시 과태료 납부증명서를 같이 제출하여야 하며 과태료를 납부치 않을 경우 행정처분이행을 하지 않는 것으로 간주 처리되어, 고액체납자(2건 합계가 100백만원이상)는 시지원보조금 및 재산을 압류하거나, 필요시 고발조치 할 수 있도록 한다.

2. 배출허용기준을 초과하여 행정처분을 실시할 경우 1회 개선기간은 40일(우편 발송기간포함) 범위 내에서 행정처분이행완료보고서를 제출하여야 하며 개선기간 연장에 따른 객관적인 사유가 있을 경우 최고 60일 범위내까지 연장할 수 있고, 기타 천재지변 등 기타 부득이한 사유가 있는 경우에 한하여 최고 3개월까지 연장할 수 있다.

3. 설계시공업체가 시공(제작의뢰 포함)한 개인하수처리시설에 대한 방류수 수질검사 결과 방류수 수질기준을 3회 이상을 초과하는 경우는 시공한 개인하수처리시설에 대한 인ㆍ허가 제한 또는 설계내역을 수정하도록 요구할 수 있다.

4. 2톤 이하의 개인하수처리시설의 경우 단독정화조를 설치하여야 하나, 처리효율 및 수질오염의 여부를 감안하여 등록된 개인하수처리시설을 설치할 수 있다.

5. 하나의 건축물에 2개 이상의 개인하수처리시설을 설치하거나 2개 이상의 개인하수처리시설이 설치되어 있는 경우에는 그 개인하수처리시설 처리용량의 합계로 방류수수질기준을 적용한다. 특히, 겨울철(12월1일 - 3월31일)의 총질소와 총인 방류수수질기준은 각각 60mg/L이하와 8mg/L이하를 적용한다.

구 분	1일처리용량	지 역	항 목	방류수수질기준
개인하수처리시설	50㎥ 이상	모든 지역	BOD(mg/L)	10
			SS(mg/L)	10
			총질소(mg/L)	20
			총인(mg/L)	2
			총대장균군수(개/㎖)	3,000이하

[별표 1]

개인하수처리시설설계ㆍ시공업자의 준수사항

1. 개인하수처리시설설계ㆍ시공업 등록증을 사무실에 게시하여야 한다.

2. 도급받은 공사에 대하여 직접 설계하여 시공하여야 한다. 다만, 개인하수처리시설제조업자가 제조ㆍ판매하는 개인하수처리시설을 시공하는 경우에는 제3호나목의 부분에 대한 설계를 하지 아니하고 제조된 제품을 시공할 수 있다.

3. 개인하수처리시설의 설계는 다음과 같이 구분하여야 한다.

가. 외압ㆍ하중 및 지반상태 등을 고려한 시설의 구조ㆍ강도에 관한 부분

나. 개인하수처리시설의 용량, 처리효율 등을 고려한 하수처리계통에 관한부분. 다만,     개인하수처리시설제조업자가 제조ㆍ판매하는 하수처리계통에 관한 설계는 제조     제품의 설계도로 갈음할 수 있다.

4. 도급받은 공사의 전부를 하도급하여서는 아니 되며, 하도급하려는 경우에는 「건설산업기본법」에 따른 해당 업종의 건설업자나 개인하수처리시설설계ㆍ시공업자에게 하도급하여야 한다.

5. 도급받은 공사의 일부를 하도급하였을 때에는 부실하게 시공되지 아니하도록 감독을 하여야 한다.

6. 해당 시설의 설계ㆍ시공을 마쳤을 때에는 운전요령에 대한 교육과 함께 시운전을 3개월 이상 충분히 실시하여 시설이 적절하게 운영되도록 하여야 하고, 운전요령에 관한 책자를 그 시설의 소유자 또는 관리자에게 내주어야 한다.

7. 설계ㆍ시공된 개인하수처리시설이 정상적으로 유지ㆍ관리될 수 있도록 해당 시설의 소유자 또는 관리자의 기술자문에 협조하는 등 사후관리를 하여야 한다.

8. 개인하수처리시설의 설계ㆍ시공 등 영업에 관련된 각종 도면 및 서류를 3년 이상 보관하여야 한다.

9. 펌프 등 기계 부분은 1년 이상 품질이 보증되는 제품을 사용하여야 한다.

10. 개인하수처리시설설계ㆍ시공업자가 개인하수처리시설을 개인하수처리시설제조업자에게 제작을 의뢰하는 경우에는 해당 제조업자가 등록한 제품의 처리용량 범위에서 제작을 의뢰하여야 한다.

[별표 2]

개인하수처리시설의 설치기준

1. 개인하수처리시설의 규모는 처리대상 오수를 모두 처리할 수 있는 규모 이상이어야 한다.

2. 정화조는 법 제52조제3항에 따라 환경부령으로 정하는 구조 및 규격기준에 맞아야 한다.

3. 시설물의 윗부분이 밀폐된 경우에는 뚜껑(개인하수처리시설의 경우 직경 60cm 이상, 정화조의 경우 처리대상 인원이 10명 이하는 45cm 이상, 20명 이하는 50cm 이상, 30명 이하는 55cm 이상, 31명 이상은 60cm 이상)을 설치하되, 뚜껑은 밀폐할 수 있어야 하며, 잠금장치를 설치하거나 뚜껑 밑에 격자형의 철망 등을 설치하는 등 안전하게 설치하여야 한다.

4. 시설물은 구조적으로 안정되어야 하고 천정·바닥 및 벽은 방수되어야 한다.

5. 시설물은 부식 또는 변형이 되지 아니하여야 한다.

6. 시설물은 발생가스를 배출할 수 있는 배출장치를 갖추어야 하되, 배출장치는 이물질이 유입되지 아니하는 구조로 하며, 방충망을 설치하여야 한다.

7. 개인하수처리시설은 유입량을 24시간 균등 배분할 수 있고 12시간 이상 저류(貯留)할 수 있는 유량조정조를 설치하여야 한다. 다만, 1일 처리용량이 100세제곱미터 이상인 경우에는 10시간 이상 저류할 수 있는 유량조정조를 설치하여야 한다.

8. 시설물에는 악취를 방지할 수 있는 시설을 설치하여야 한다.

9. 시설물은 기계류로 인하여 발생되는 소음 및 진동이 생활환경에 지장이 없는 수준이어야 한다.

10. 오수배관은 폐쇄, 역류 및 누수를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

11. 시설물은 방류수수질검사를 위하여 시료를 채취할 수 있는 구조이어야 한다.

12. 콘크리트 외의 재질로 시설물을 제작ㆍ설치하는 경우에는 다음 각 목의 요건을 만족하여야 한다.

가. 지반 및 시설물 윗부분의 하중 등을 고려하여 시설물이 내려앉거나 변형 또는 손괴되지 아니하도록 콘크리트로 바닥에 대한 기초공사를 하여야 하고, 시설물의 상부 또는 측면의 하중으로 인하여 시설물의 보강이 필요한 경우에는 콘크리트 등으로 해당 시설물의 상부 또는 측면에 슬라브 및 보호벽 등을 설치하여야 한다.

나. 시설물을 원형으로 제작하는 경우에는 시설물이 수평을 유지할 수 있어야 한다.

13. 개인하수처리시설의 운영 중 일정기간 동안 오수발생량이 현저히 감소할 것으로 예상되는 학교ㆍ연수원 등에 개인하수처리시설을 설치하는 경우 오수가 적게 발생하는 기간에도 개인하수처리시설이 적정하게 운영될 수 있도록 계열화하여야 한다.

[별표 3]

개인하수처리시설 설치공사 유의사항

1. 검사필증 분리 : 몸체 외부에 부착되어 있는 검사필증을 분리, 기계실 내부에 부착하여 시설물의 내역을 육안으로 확인할 수 있도록 함.

2. 터파기 : 개인하수처리시설 본체크기 보다 사방 50㎝이상 넓게, 깊이는 바닥 및 상부콘크리트 공사 등을 고려하여 본체와 맨홀을 포함한 높이 보다 30~50㎝ 정도 더 깊게 판다.

3. 보강공사 실시 : 바닥이 침하되지 않게 단단히 다진 후, 철근(와이이메쉬 사용금지)을 설치한 다음 콘크리트를 100㎜이상 타설하여 기초 보강공사를 실시 후 개인하수처리시설 상부의 사용목적에 관계없이 반드시 보호구조물(측면 및 상부까지)을 설치. 단, 정화조와 3톤 이하 시설물(단독주택 또는 농가주택 용도만 해당) 및 2톤 이상 시설물 중 가설건축물(현장사무실 등 2년이내 철거시설)의 경우는 기초 보강공사(상ㆍ하부 콘크리트 슬라브 설치)만 실시

4. 개인하수처리시설 안착 : 콘크리트가 양생되기 직전 유입배관 높이 확인 후 개인하수처리시설을 수평에 맞게 설치하여 개인하수처리시설 바닥면에 하중이 집중되는 것을 방지

5. 오수배관 설치 : 오수배관이 원활하게 충분한 구배로 유입배관 및 방류배관을 설치하고 트랩이 없는 배관(화장실바닥배관, 세탁실 등)은 냄새가 역류할 수 있으므로 개인하수처리시설 유입 전에 오수받이를 설치한다. 트랩이 있는 배관은 별도로 유입

배수용량	150인용(30톤)이하	300인용(60톤)이하	600인용(100톤)이하	1000인용이하
배관직경	100㎜이상	150㎜이상	200㎜이상	250㎜이상

6. 물채우기 : 유입구부터 홀수조마다 끝까지 물을 채우고 2차 사전검사를 실시하여 격벽의 이상 유무를 확인

7. 에어배관연결 : 개인하수처리시설 PVC PIPE에 급수전 소켓(또는 급수전 엘보)과 엑셀밸브 소켓을 사용하여 XL PIPE(기계실까지 연결)를 연결(에어누출 방지).

8. 기계실 설치 : 에어배관(XL PIPE)을 각각의 용도에 맞는 송풍기(AIR PUMP 또는 BLOWER)에 연결하고 기계실을 고정한 후 지상노출 에어배관(XL PIPE)은 보온재 등으로 자외선 접촉을 차단.(파손 우려)

9. 환기구 설치 : 환기구는 지상 3M이상으로 설치하고, 상단에 환풍기를 설치하여 발생 가스를 배출한다. 방충망을 설치하여 환기구를 통한 위생해충 유입을 차단

10. 되메우기 : 모래나 석분 또는 부드러운 토사를 사용하여 되메우기를 실시한다(몸체 파손주의). 되메우기 시 물다짐을 실시하고 며칠 간 방치하여 자연침하를 유도

11. 안전망 설치 : 안전망은 철근으로 하되 부식을 막기위해 XL PIPE를 씌워 시공

12. 상부마감 : 침하가 완료되면 맨홀 안쪽에 격자형으로 안전망을 설치한 후 맨홀을 고정한다. 이때 우수유입 방지 및 통행에 불편함이 없게 지반선과 일치되거나 약간 높게 개인하수처리시설 상부를 마감

[별표 4]

공사 중 사진 촬영 방법

1. 사진촬영 시 지켜야할 사항

가. 모든 사진촬영 시 촬영일시를 보드에 기록할 것

나. 설치시공업체 담당자의 전신이 나오게 촬영할 것

2. 촬영과정

가. 터파기 사진

나. 터파기 후 건물과의 거리측정 사진(정화조 및 3톤 이하 시설물과 2톤 이상 시설    물 중 가설건축물 경우만)

다. 바닥콘크리트 타설, 철근 및 보호구조물(박스) 설치 사진

라. 개인하수처리시설 안착 사진(반드시 몸체 검사필증 분리)

마. 개인하수처리시설의 1/3까지 되메우기 및 물다짐 사진

바. 유입배관 및 유출배관 직경 사진

사. 유입배관 사진(건물에서 개인하수처리시설 유입까지)

아. 유출배관 사진(개인하수처리시설에서 방류까지)

자. 에어배관 연결 사진(개인하수처리시설에서 기계실까지, 지상노출부분 보온재설치)

차. 되메우기 및 물다짐 사진

카. 안전망 또는 맨홀에 격자형 철근 설치 사진

타. 검사필증 부착사진

파. 에어벤트 사진(지상 3미터, 방충망)

하. 상부마감 및 개인하수처리시설 설치 전경(환기구, 기계실까지)

갸. 시설물의 사방에 좌굴하중을 방지하기 위해 시설물의 지름 이상에 팬스 및 보호    가드를 설치(정화조 및 3톤 이하 시설물과 2톤 이상 시설물 중 가설건축물 경우만)

[별표 5]

전처리시설 설치기준

구 분		전처리조(용량)
1	오수발생량의 1/4	1,2,3항을 모두 만족하는 평균량
2	유량조정조 용량의 1/2
3	유량조정조 체류시간 1/2

[별표 6]

콘크리트 박스 설치기준

시 설 구 분	시 설 용 량	콘크리트 보호벽 설치 여부	콘크리트 두 께	철 근 두 께	철 근 간 격
정화조	전 시설	미설치	100mm 이상	-	-
오수처 리시설	3톤 이하까지 (단독 및 농가주택만)	미설치		-	-
	4톤 이상부터	설 치		10mm 이상	300mm 이하
※ 비고 1. 3톤 이하의 시설 중 단독 및 농가주택을 제외한 건축물은 4톤 이상 설치기준을 준용하고, 콘크리트 박스 설치시 주문제작품(재질 : 콘크리트)도 사용 가능함. 2. 정화조 및 오수처리시설의 전시설은 하부와 상부에 기초(콘크리트)보강공사 실시

[별표 7]

브러워(산기관) 설치기준

오수발생량(㎥/일)	산기관종류	폭기용	반송용	설계여유량
모든시설(분리막제외)	일반산기	각 조별 1개 이상	1개 이상	30%

※ 폭기용 브러워를 사용한 밸브식 반송구조 사용금지

[별표 8]

개인하수처리설의 재질기준(본체 두께)

등록제품		제작의뢰
지름(mm)	두께(mm)	지름(mm)	두께(mm)
1,500 이하	7	1,500 이하	9
1,500 초과 1,700 이하	8	1,500 초과 1,900 이하	10
1,700 초과 2,200 이하	9	1,900 초과 2,100 이하	11
2,200 초과 2,700 이하	10	2,100 초과 2,600 이하	12
2,700 초과 2,900 이하	11	2,600 이하	13
2,900 초과	12

개인하수처리설의 재질기준(기타)

구분			두께 (mm)	비고
본체 맨홀부			10	맨홀의 모든 면에서 기준을 만족
내부 칸막이	지름 1,500 이하		6	모든 내부 칸막이는 양쪽에 오버링
	지름 1,500 초과		7
맨홀 뚜껑의 직경	개인하수처리시설		600	맨홀 뚜껑의 재질 : 개인하수처리시설 상부 적치 가능성이 있는 경우엔 반드시 금속재질(주철 등)로 시공
	정화조	10인 이상	450
		20인 이상	500
		30인 이상	550
		31인 이상	600

[별표 9]

개인하수처리설의 리프트 및 반송 배관의 최소 직경

구분	두께(외경기준)	비고
5톤 미만	40mm	리프트관의 깊이는 개인하수처리시설의 바닥면에서 기타 협잡물이 유입되는 것을 방지할 정도의 높이만 띄워 시공
5톤 이상	50mm

[별표 10]

방류조 월류웨어(예시)